## PROG. PV
Progettazione impianto fotovoltaico
|  |  |  | inverter | 1 inverter da 6 kW |  | 2 inverter da 3 kW |  | inverter | 1 inverter da 6 kW
altezza | 1.653 |  |  | Vmax | 1000 | V | 1000 | V | Vmax | 1000 | V
lunghezza | 0.983 |  |  | VPmax | {450, 800} | V | {570, 800} | V | VPmax | {450, 800} | V
α | 27.55 |  |  | Imax1MMP | 33 | A | 110 | A | Imax1MMP | 33 | A
|  |  |  | T | {-25, 70} | °C | {-25, 70} | °C | T | {-25, 70} | °C
[5 empty] | VERIFICA a 1 serie da 26 pannelli |  | VERIFICA a 2 serie da 13 pannelli collegati in parallelo |  |  | VERIFICA a 1 serie da 25 pannelli
|  |  |  | V | 764.4 | V | 481 | V | V |  | V
|  |  |  | Icc,max | 10.625 | A | 10.625 | A | Icc,max | 0 | A
|  |  |  | ITmax | 8.6798 | A | 8.6798 | A | ITmax | 0 | A
P | 235 | W |  | Vca, max 1° | 1078.0653 | V | 508.4891 | V | Vca, max 1° | 0 | V
VPmax | 29.4 | V |  | Vmp,min | 764.4 | V | 453.5109 | V | Vmp,min | 0 | V
IPmax | 8 | A |  | Vmp,max | 808.0855 | V | 508.4891 | V | Vmp,max | 0 | V
VO | 37 | V
ICC | 8.5 | A |  | no
NOCT | 44.6 | °C
%If(T) | 0.047 | 1/°C
%Vf(T) | 0.127 | 1/°C
Ptot | 6000 | W
npannelli | 25.5319
Dimensionamento cavo
Crotone |  |  | 9.1674 | MWh/anno | 120 | kW
Emedio | 1852 | kWh/m2 |  |  | 230 | V
nboss | 0.75 |  |  |  | 521.7391 | A
orientamento | SUD | 1.1 |  |  | 240 | mm^2
inclinazione | 39°

## Foglio1
Pannello | [5 empty] | Inverter
Pmax | 450 | W
Vmp | 41.4 | V | Voc(Tmin) | 60.01 | V
Imp | 10.87 | A | Vmp (min) | 28.53 | V
Voc | 50 | V | Vmp (max) | 51.41 | V
Icc | 11.48 | A
max series fuse rating | 20 | A | 1 Stringa
Max system voltage | 1500 | V | Moduli | 7
efficienza | 20.2 | % | ΔVoc(Tmin) | 420.07 | V
Ct | -0.286 | V/°C | ΔVmp(min) | 199.71 | V
|  |  | ΔVmp(max) | 359.87 | V
|  |  | Icc | 11.48 | A
Tmin | -10 | °C
Tmax | 70 | °C

## Foglio2
inverter
Marca | Solar edge | Pannello
P (ac) [W] | 3500 | Pmax [W] | 450
Pmax(dc) [W] | 5425 | Vmp [V] | 41.4
|  | Imp [A] | 10.87
|  | Voc [V] | 50
|  | Icc [A] | 11.48
|  | max series fuse rating [A] | 20
|  | Max system voltage [V] | 1500
|  | efficienza [%] | 20.2
|  | Ct [V/°C] | -0.286
Pannello
|  | Pmax [W] | 450
|  | Vmp [V] | 41.4
|  | Imp [A] | 10.87
|  | Voc [V] | 50
|  | Icc [A] | 11.48
|  | max series fuse rating [A] | 20
|  | Max system voltage [V] | 1500
|  | efficienza [%] | 20.2
|  | Ct [V/°C] | -0.286
Pannello
|  | Pmax [W] | 450
|  | Vmp [V] | 41.4
|  | Imp [A] | 10.87
|  | Voc [V] | 50
|  | Icc [A] | 11.48
|  | max series fuse rating [A] | 20
|  | Max system voltage [V] | 1500
|  | efficienza [%] | 20.2
|  | Ct [V/°C] | -0.286